## tổng hợp
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG | [9 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [18 empty] | Phụ lục 1B
KẾT QUẢ TỔNG KIỂM TRA, RÀ SOÁT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG CHƯA NGHIỆM THU VỀ PCCC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
STT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Xã, TT | Chủ đầu tư | Quy mô |  |  |  |  | Loại hình chuyên đề | Thời điểm hoạt động | Thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND (Tích 1) | Thẩm duyệt về PCCC (ghi rõ số, ngày văn bản), đơn vị ban hành, trường hợp chưa thẩm duyệt thì để trống | Lỗi vi phạm cần khắc phục để được nghiệm thu về PCCC | [8 empty] | Biện pháp xử lý (tính đến thời điểm hiện tại, chỉ thống kê xử lý các lỗi liên quan đến đầu tư xây dựng) | [7 empty] | Ghi chú
[5 empty] | Diện tích xây dựng (m2) | Chiều cao (m) | Khối tích (m3) | Số tầng nổi | Số tầng hầm
[14 empty] | Số lỗi vi phạm | Vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng | Giao thông | Khoảng cách PCCC | Bố trí mặt bằng | Lối ra thoát nạn | Ngăn chặn cháy lan | Trang thiết bị, hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật có liên quan | Vi phạm khác | Số lượt xử phạt | Lỗi vi phạm (điểm, khoản, điều) | Số, ngày quyết định | Tổng số tiền phạt (đồng) | Tạm đình chỉ (ghi rõ số, ngày QĐ) |  | Đình chỉ (ghi rõ số, ngày QĐ)
[27 empty] | Bộ phận | Toàn bộ công trình | Bộ phận | Toàn bộ công trình
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Trường mầm non Hạ Mỗ |  | Hạ Mỗ | UBND huyện Đan Phượng | 610 180 | 8 8 | 4880 1400 | 2 2 |  | 4.1 | 2012 2014 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
2 | Trường THCS Thượng Mỗ |  | Thượng Mỗ | UBND huyện Đan Phượng | 200 200 570 | 7 7 10,5 | 1400 1400 5985 | 2 2 3 |  | 4.3 | 2001 2010 2015 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
3 | Trường mầm non Thượng Mỗ |  | Thượng Mỗ | UBND huyện Đan Phượng | 520 520 | 7 7 | 3640 3640 | 2 2 |  | 4.1 | 2018 2018 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
4 | Công ty TNHH in ấn đầu tư phát triển Á Châu | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công ty TNHH in ấn đầu tư phát triển Á Châu | 1500 | 8 | 12000 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2015 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Ngăn cháy giữ 'Khu vực kho chứa và sản xuất không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [5 empty] | Số 52/QĐTĐC-CAĐP ngày 13/3/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 57/QĐĐC-CAĐP ngày 12/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
5 | Công ty CP XS và TM XNK GOONSAN | Đội 7 | Thượng Mỗ | Công ty CP XS và TM XNK GOONSAN | 3000 | 5 | 15 | 1 |  | 18.4.4 | 2014 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  |  |  |  | Khu vực kho chứa và sản xuất không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 30/QĐTĐC-CAĐP ngày 01/02/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 22/QĐĐC-CAĐP ngày 03/3/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
6 | Công Ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Quốc Tế T&T | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công Ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Quốc Tế T&T | 900 | 7 | 6300 | 1 |  | 16.9 | 2016 |  |  | 7 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | Khu vực kho chứa và sản xuất không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 51/QĐTĐC-CAĐP ngày 13/3/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 56/QĐĐC-CAĐP ngày 12/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
7 | Mầm Non Liên Trung | Liên Trung | Liên Trung | UBND huyện Đan Phượng | 520 770 | 7 10,5 | 3640 6085 | 2 3 |  | 4.1 | 2013 2013 |  |  | 3 |  |  |  |  | Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường
8 | Trường THCS Liên Trung | Liên Trung | Liên Trung | UBND huyện Đan Phượng | 322 435 677 | 10 10,5 10,5 | 3220 4567 7108 | 1 3 3 |  | 4.3 | 2017 2010 2015 |  |  | 3 |  |  |  |  | Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường
9 | Trường tiểu học Liên Trung | Liên Trung | Liên Trung | UBND huyện Đan Phượng | 250 450 200 | 13 10 10 | 3250 4500 2000 | 4 3 3 |  | 4.3 | 2017 2013 2010 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
10 | Công ty TNHH Thương mại CNY Việt Nam | Cụm 3 | Hạ Mỗ | Công ty TNHH Thương mại CNY Việt Nam | 1000 800 | 8 8 | 8000 6400 | 1 1 |  | 18.4.3 | 2017 2019 |  |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Khu vực kho chứa và sản xuất không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy chữa cháy tự động. |  | 2 | Tổ chức thi công công trình thuộc diện phải thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC quy định tại Điểm a, khoản 5, Điều 36 Nghị ; Không thiết kế hệ thống PCCC đối với công trình thuộc diện phải có thiết kế PCCC, khoản 2 điều 36 | Số 3294/QĐ-XPVPHC ngày 10/9/2019 Số 010041/QĐ-XPHC ngày 11/3/2020 | 20.000.000đ; 1.500.000đ |  | Số 13/QĐTĐC-CAĐP ngày 28/01/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 17/QĐĐC-CAĐP ngày 27/02/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
11 | Nhà kho Công ty cổ phần Tiross Việt Nam | Hồng Hà | Hồng Hà | Nhà kho Công ty cổ phần Tiross Việt Nam | 1500 | 9 | 13500 | 1 |  | 20.2 | 2017 |  |  | 4 | [5 empty] | Bố trí các phân kho chứa hàng không đảm bảo ngăn cháy | Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 44/QĐTĐC-CAĐP ngày 06/3/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 51/QĐĐC-CAĐP ngày 06/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
12 | Trường THCS Tô Hiến Thành |  | Hạ Mỗ | UBND huyện Đan Phượng | 400 240 220 | 13 7 10,5 | 5200 1680 2310 | 2 2 3 |  | 4.3 | 2020 2010 2013 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
13 | Trường Tiểu học Tô Hiến Thành |  | Hạ Mỗ | UBND huyện Đan Phượng | 280 400 360 500 | 7 7 10,5 10,5 | 1960 2800 3780 5250 | 2 2 3 3 |  | 4.2 | 2001 2001 2012 2012 |  | Số 89/TD-PCCC-CTPC ngày 15/10/2018 của CATP Hà Nội | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
14 | Trường THPT Hồng Thái |  | Hồng Hà | Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội | 200 300 300 700 | 7 10,5 7 10,5 | 1400 3150 2100 7350 | 2 3 2 3 |  | 4.4 | 2008 2008 2001 2004 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường
15 | Trường THCS Hồng Hà | Hồng Hà | Hồng Hà | UBND huyện Đan Phượng | 240 1082 | 8 7 | 1920 7574 | 2 2 |  | 4.3 | 2005 2001 |  |  | 3 |  |  |  |  | Thiếu thang thoát nạn, |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
16 | Trường tiểu học Hồng Hà |  | Hồng Hà | UBND huyện Đan Phượng | 540 416 728 1122 | 12 7,5 7,5 11,5 | 6480 3120 5460 12903 | 1 2 2 3 |  | 4.2 | 2017 2010 2001 2016 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường;Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
17 | Trường mầm non Hồng Hà |  | Hồng Hà | UBND huyện Đan Phượng | 881 512 | 7 10,5 | 6167 5376 | 2 3 |  | 4.1 | 2012 2017 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn
18 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tiến Thành | Cụm 3 | Hạ Mỗ | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tiến Thành | 2250 | 4 | 9000 | 1 |  | 18.4.3 | 2004 |  |  | 6 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Khu vực kho chứa và sản xuất không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 35/QĐTĐC-CAĐP ngày 03/3/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 41/QĐĐC-CAĐP ngày 01/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
19 | Cửa hàng xăng dầu Tiên Tân |  | Hồng Hà |  | 05 bể chứa tổng sức chứa 125m3 |  |  |  |  | 17.10 | 2001 |  | Số 392/CNTDPCCC ngày 06/8/2009 của Phòng Cảnh sát PC&CC- Công an TP Hà Nội | 3 |  |  | khoảng cách từ bể chứa đến nhà dân không đảm bảo | Cải tạo mở rộng cột bơm xăng dầu và bể chứa |  |  |  | Bố trí xe máy để trong khu vực bán hàng không đảm bảo an toàn | [5 empty] | Số 43/QĐTĐC-CAĐP ngày 06/3/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 50/QĐĐC-CAĐP ngày 06/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
20 | Karaoke Lê Thị Nga | cụm 1 | Hạ Mỗ | Lê Thị Nga | 80 150 | 10.5 5 | 840 750 | 3 1 | 0 | 6.6 | 2020 |  |  | 5 |  |  |  |  | - Thiếu thang thoát nạn; | - Bố trí các phòng hát tại các tầng nhà không đảm bảo ngăn cháy | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. | [5 empty] | Số 23/QĐTĐC-UBND ngày 06/01/2021 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số 734/QĐĐC-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Đan Phượng
21 | Karaoke Sao | Cụm 6 | Hồng Hà | Hà Thị Phú | 65 | 15 | 975 | 5 |  | 6.6 | 2015 |  |  | 2 |  |  |  |  | Thiếu thang thoát nạn; | Không có biện pháp ngăn cháy giữa các tầng (cầu thang bộ để hở). | [6 empty] | Số 9525/QĐTĐC-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số 521/QĐĐC-UBND ngày 27/01/2021 của UBND huyện Đan Phượng
22 | Công ty TNHH MTV Phương Huyền | Làng nghề Hồ Điền | Liên Trung | Công ty TNHH MTV Phương Huyền | 830 | 12 | 9960 | 1 |  | 18.4.4 | 2016 |  |  | 5 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Khu vực kho chứa và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 56/QĐTĐC-CAĐP ngày 20/3/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 62/QĐĐC-CAĐP ngày 20/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
23 | Công ty TNHH Hương Mạnh | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công ty TNHH Hương Mạnh | 2100 | 7 | 14700 | 1 |  | 18.4.4 | 2021 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 66/QĐTĐC-CAĐP ngày 23/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 72/QĐĐC-CAĐP ngày 23/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
24 | Hộ kinh doanh Võ Thị Thảo | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Võ Thị Thảo | 1600 | 6 | 9600 | 1 |  | 18.3 | 2021 |  |  | 7 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 67/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/4/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 73/QĐĐC-CAĐP ngày 29/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
25 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Anh Vân | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Nguyễn Thị Anh Vân | 2100 | 12 | 25200 | 1 |  | 18.4.4 | 2021 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 78/QĐTĐC-CAĐP ngày 12/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 84/QĐĐC-CAĐP ngày 12/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
26 | Công ty TNHH thiết bị xây dựng Thuận Phát | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Nguyễn Thị Anh Vân | 1000 | 9 | 9000 | 1 |  | 18.4.4 | 2021 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 82/QĐTĐC-CAĐP ngày 27/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 87/QĐĐC-CAĐP ngày 28/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
27 | hộ kinh doanh Nguyễn An Dũng | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Nguyễn An Dũng | 1700 | 5.5 | 9350 | 1 |  | 18.3 | 2021 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và kho không đảm bảo | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. | [6 empty] | Số 84/QĐTĐC-CAĐP ngày 03/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 90/QĐĐC-CAĐP ngày 05/7/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
28 | Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Phương Lan | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại Phương Lan | 1600 | 6 | 9600 | 1 |  | 18.3 | 2021 |  |  | 7 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 83/QĐTĐC-CAĐP ngày 27/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 88/QĐĐC-CAĐP ngày 28/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
29 | Công ty TNHH thương mại An Phát | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công ty TNHH thương mại An Phát | 480 | 10.5 | 5040 | 1 |  | 18.4.4 | 2021 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | Số 81/QĐĐC-CAĐP ngày 26/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 85/QĐĐC-CAĐP ngày 26/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
30 | hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Miền | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Nguyễn Trọng Miền | 630 | 8 | 5040 | 1 |  | 18.3 | 2021 |  |  | 7 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường;Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 80/QĐTĐC-CAĐP ngày 26/5/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 86/QĐĐC-CAĐP ngày 26/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
31 | Công ty TNHH lâm sản vật tư xây dựng Hải Hà | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công ty TNHH lâm sản vật tư xây dựng Hải Hà | 1700 | 8 | 13600 | 1 |  | 18.4.4 | 2020 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 87/QĐTĐC-CAĐP ngày 16/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 93/QĐĐC-CAĐP ngày 16/7/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
32 | Công ty TNHH kinh doanh chế biến nông lâm sản xuất khẩu Chiến Thắng | Khu chế biến lâm sản Dày Kẻ | Liên Trung | Công ty TNHH kinh doanh chế biến nông lâm sản xuất khẩu Chiến Thắng | 700 | 12 | 8400 | 1 |  | 18.4.4 | 2021 |  |  | 6 | Xây dựng trên đất nông nghiệp |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Khu vực sản xuất và văn phòng không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 86/QĐĐC-CAĐP ngày 11/6/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng |  | Số 92/QĐĐC-CAĐP ngày 12/7/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
33 | Cửa hàng xăng dầu Hùng Phát | Cụm 8 | Hạ Mỗ | Nguyễn Quý Diễn | 02 bể chứa tổng sức chứa 6m3 |  |  |  |  | 17.10 | 2012 |  |  | 3 | - Vị trí xây dựng không phù hợp kiến trúc đô thị | [5 empty] | - Trang bị hệ thống điện không phải hệ thống phòng nổ; | Bên trong cửa hàng có thắp hương thở cúng | [5 empty] | Số: 7601/QĐTĐC-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số: 8752/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND huyện Đan Phượng
34 | Karaoke Quỳnh Trang | Cụm 5 | Hạ Mỗ | [6 empty] | 6.6 | 2018 |  | Số 281/TD-PCCC-CTPC ngày 23/11/2018 của Công an TP Hà Nội | 4 |  |  |  |  | - Buồng thang thoát nạn có bố trí một số bậc thang rẻ quạt không theo thiết kế; - Thang thoát nạn thiếu 01 cửa chống cháy tại tầng 1 - Khu vực tầng 6 có 01 lối thoát nạn không đảm bảo theo quy định |  | -Tầng 6 chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo thiết kế | [6 empty] | Số: 3012/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số: 3450/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND huyện Đan Phượng
35 | Cửa hàng xăng dầu Nghĩa Trường Thịnh | Cụm 3 | Hạ Mỗ | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nghĩa Trường Thịnh | 02 bể tổng sức chứa 20m3 |  |  |  |  | 17.10 | 2011 |  |  | 1 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn | [9 empty] | Số: 04/QĐTĐC-PC&CC13 ngày 28/12/2015 của Phòng CS PC&CC số 13 - Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội |  | Số: 13/QĐ-P13 ngày 15/3/2017 của Phòng CS PC&CC số 13 - Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội
36 | Công ty TNHH chế biến lâm sản Phúc Xuân | Thôn Trung | Liên Trung | Công ty TNHH chế biến lâm sản Phúc Xuân | 900 | 7 | 6300 | 1 |  | 18.3 |  |  |  | 6 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Đến công trình lân cận không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động.; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường;Chưa trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn | [6 empty] | Số 91/QĐTĐC-CAĐP ngày 12/7/2021 của Trưởng CAH Đan Phượng
37 | Công Ty CP Việt An | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty CP Việt An | 1700 | 7 | 11900 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2015 |  | số 623/TDPCCC-P3 ngày 08/10/2015 | 4 |  |  |  | Cải tạo thêm phần gác xép | Thiếu 01 lối thoát nạn |  | chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động đối với tầng 1; Chưa trang bị hệ thống thông gió hút khói tầng 1 | [6 empty] | số 46/QĐTĐC-CAĐP ngày 11/3/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 52/QĐĐC-CAĐP ngày 10/4/2021 của CAH Đan Phượng
38 | Công Ty TNHH APS | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty TNHH APS | 1800 | 6 | 10800 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2009 |  | số 32/TD-PCCC ngày 18/01/2016 | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn | Cải tạo thêm phần gác xép và cơi nới thay đổi so với thiết kế ban đầu |  | Khu vực kho chứa và sản xuất không đảm bảo |  |  | 1 | điểm b khoản 4 điều 36 | Số 8759/QĐ-XPHC ngày 24/11/2020 của UBND huyện Đan Phượng | 23.000.000đ |  | số 36/QĐTĐC-CAĐP ngày 03/3/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 42/QĐĐC-CAĐP ngày 02/4/2021 của CAH Đan Phượng
39 | Nhà kho - Công Ty TNHH Dược Phẩm - Hoa Linh | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty TNHH Dược Phẩm - Hoa Linh | 2000 | 6 | 12000 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2009 |  | số 279/CNTD-PCCC ngày 30/7/2018 | 4 | [5 empty] | Các kho ngăn cách nhau bằng tấm Panel | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động | [6 empty] | số 47/QĐTĐC-CAĐP ngày 17/3/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 53/QĐĐC-CAĐP ngày 10/4/2021 của CAH Đan Phượng
40 | Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Lê Minh | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Lê Minh | 2500 | 7 | 17500 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2018 |  |  | 5 | [5 empty] | giữa nhà kho và khu vực phòng nghỉ nhân viên | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động | [6 empty] | số 31/QĐTĐC ngày 02/2/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 24/QĐĐC-CAĐP ngày 04/3/2021 của CAH Đan Phượng
41 | Công Ty TNHH SX và TM Quyết Thắng | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty TNHH SX và TM Quyết Thắng | 10000 | 7 | 70000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2009 |  | số 122/TD-PCCC-Đ5 ngày 19/02/2020 | 3 |  |  |  | hàng hóa máy móc bố trí ảnh hưởng đến việc chữa cháy |  | khu vực văn phòng và sản xuất không đảm bảo
42 | Công Ty CP Thực Phẩm richy miền bắc - Nhà máy 1 | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty CP Thực Phẩm richy miền bắc - Nhà máy 1 | 3200 | 9 | 28800 | 3 | 0 | 18.4.3 |  |  | số 471/CV-SCSPCCC(TH) ngày 30/6/2017 | 7 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn | Cải tạo cơi nới nhà xưởng | Thiếu thang thoát nạn | Khu vực nhà kho 3 tầng và khu chế biến thực phẩm không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động; hệ thống báo cháy và chữa cháy vách tường số lượng còn thiếu | [6 empty] | số 7052/QDĐC-UBND ngày 01/9/2020 của UBND huyện Đan Phượng |  | 7516/QĐĐC-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Đan Phượng
43 | Công ty TNHH Hoàng Vũ 2 | Cụm CN | TT Phùng | Công ty TNHH Hoàng Vũ 2 | 5500 | 6 | 33000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2009 |  | số 518/CNTD-PCCC ngày 28/9/2009 | 1 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn | [10 empty] | số 37/QĐTĐC-CAĐP ngày 03/3/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 43/QĐĐC-CAĐP ngày 02/4/2021 của CAH Đan Phượng
44 | Công Ty TNHH Hoàng Vũ 3 | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty TNHH Hoàng Vũ 3 | 3200 | 7 | 22400 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2016 |  | số 710/TD-PCCC-P3 ngày 10/10/2016 | 2 |  | Đường giao thông không đảm bảo chiều rộng 3,5m |  |  |  | Đến công trình lân cận không đảm bảo
45 | Công Ty CP Quốc Tế Sơn Hà | Cụm CN | TT Phùng | Công Ty CP Quốc Tế Sơn Hà | 30000 | 7 | 210000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2009 |  | 148/TD-PCCC ngày 09/02/202 | 2 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Vách ngăn cháy giữa xưởng sản xuất và kho hàng không đảm bảo
46 | Công Ty CP Đầu Tư Công Nghệ Ngôi Sao Châu Á 1 | Cụm CN | TT Phùng | Công ty TNHH Xuân Phương | 4000 | 7 | 28000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2016 |  |  | 5 |  |  |  |  | Cửa trên lối thoát nạn là dạng cửa trượt | Bố trí hàng hóa không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động |  | 1 | khoản 2 điều 36 | 010064/QĐXPHC ngày 16/11/2020 của Đội CS PCCC | 1.500.000đ
47 | Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoàng Sơn | Cụm CN | TT Phùng | Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hoàng Sơn | 1000 | 6 | 6000 | 1 | 0 | 20.2 | 2019 |  |  | 5 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu lối thoát nạn | Bố trí hàng hóa không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động | [6 empty] | số 58/QĐTĐC-CAĐP ngày 28/3/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 64/QĐĐC- CAĐP ngày 29/4/2021 của CAH Đan Phượng
48 | công ty cổ phần xây lắp thiết bị công nghiệp Mekamic | Cụm CN | TT Phùng | công ty cổ phần xây lắp thiết bị công nghiệp Mekamic | 2400 | 8 | 19000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2019 | 0 |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | giữa tầng 1 với tầng 2 không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; |  | 1 | khoản 2 điều 36 | 010063 ngày 13/11/2020 của CAĐP | 1.500.000đ |  | số 32/QĐTĐC-CAĐP ngày 03/2/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 25/QĐĐC-CAĐP ngày 04/3/2021 của CAH Đan Phượng
49 | Công ty TNHH Dệt may Topmode | Cụm CN | TT Phùng | Công ty TNHH Dệt may Topmode | 2500 | 8 | 20000 | 2 | 0 | 18.1 | 2016 | 0 | số 722/TD-PCCC ngày 09/7/2018 của CS PCCC TP Hà Nội | 5 | [5 empty] | giữa tầng 1 với tầng 2 không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động; hệ thống tăng áp hút khói | [6 empty] | số 92/QĐTĐC-CAĐP ngày 19/7/2021 của CAH Đan Phượng
50 | Trụ sở UBND Đan Phượng | Tây Sơn | TT PHùng | UBND huyện Đan Phượng | 800 | 6 | 4800 | 2 | 0 | 1. 3 | 1998 | 1 |  | 2 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ |  | Thiếu hệ thống báo cháy tự động
51 | Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng | Tây Sơn | TT PHùng | Sở y tế TP Hà Nội | 700 | 17.5 | 12250 | 5 | 0 | 5.1.2 | 1992 | 1 | 1111/TD-PCCC-CTPC, ngày 09/01/2020 | 2 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước vách tường
52 | Trường cao đẳng Bách Khoa | Tây Sơn | TT PHùng | Trường cao đẳng Bách Khoa | 980 | 17.5 | 17150 | 5 | 0 | 4 .7 | 2013 |  | 149-08/TD-PCCC, ngày 31/7/2008 và VB số R23410/TD-CSPCCC(TH), ngày 12/7/2010 | 2 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy tự động; hệ thống cấp nước chưa đảm bảo | [6 empty] | 16/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/ 01/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 34/QĐĐC-CAĐP, ngày 07/3/2021 của CAH Đan Phượng
53 | Trường THPT Đan Phượng | Tây Sơn | TT PHùng | Sở GD&ĐT TP Hà Nội | 548 | 10.5 | 5754 | 3 | 0 | 4 .4 | 1995 | 1 |  | 3 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ |  | Hệ thống báo cháy và cấp nước chưa đảm bảo
54 | Trường mầm non thị trấn Phùng A | Thụy Ứng | TT PHùng | Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng | 620 | 7 | 4340 | 2 | 0 | 4 .1 | 2013 |  |  | 2 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ |  | Thiếu hệ thống cấp nước ngoài nhà
55 | Trường mầm non thị trấn Phùng B | Phượng Trì | TT PHùng | Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng | 270 | 7 | 1890 | 2 | 0 | 4 .1 | 2010 |  |  | 1 | [6 empty] | Thiếu hệ thống cấp nước ngoài nhà
56 | Trường Tiểu học thị trấn Phùng | Phượng Trì | TT PHùng | Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng | 750 | 14 | 10500 | 4 | 0 | 4 .2 | 2008 |  |  | 3 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình
57 | Trường THCS Lương Thế Vinh | Phùng Hưng | TT PHùng | Phòng GD&ĐT huyện Đan Phượng | 600 | 10.5 | 6300 | 3 | 0 | 4 .3 | 2009 |  |  | 3 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình
58 | Viện nghiên cứu Ngô | Nguyễn Thái Học | TT PHùng | Bộ NN&PTNT Việt Nam | 460 380 168 235 320 84 130 130 130 130 154 139 631 840 | 9 9 7 7 9 3 3 3 3 3 7 7 3 9 | 4140 3420 1176 1645 960 2880 252 390 390 390 390 1078 973 1893 7560 | 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 | 0 | 2. 1 | 2021 |  | 659/TD/PCCC-Đ5, ngày 04/10/2019 | 1 | [7 empty] | Chưa đủ thành phần hồ sơ để nghiệm thu |  |  |  |  | 79/QĐTĐC-CAĐP, ngày 24/5/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 89/QĐĐC-CAĐP, ngày 01/7/2021 của CAH Đan Phượng
59 | Trung tâm văn hóa – Thể thao và truyền thông Đan Phượng | Tây Sơn | TT PHùng | UBND huyện Đan Phượng | 3000 | 15 | 45000 | 3 | 0 | 11 | 2010 |  |  | 3 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình
60 | Công trình Siêu thị tổng hợp Việt Đức - thuộc Công ty TNHH thương mại Tân Tiến | Tây Sơn | TT PHùng | Công ty TNHH thương mại Tân Tiến | 535 | 19 | 10165 | 6 | 0 | 7 .5 | 2021 |  | 647/TD-PCCC-P3, ngày 04/8/2017 | 3 | [5 empty] | Ngăn cháy lan theo thang bộ chưa đảm bảo | Hệ thống báo cháy và cấp nước chưa đảm bảo | [6 empty] | 19/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/ 01/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 37/QĐĐC-CAĐP, ngày 07/3/2021 của CAH Đan Phượng
61 | Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu | Tây Sơn | TT PHùng | Công ty cổ phần xây dựng và nội thất Hoàn Cầu | 1060 | 6 | 6360 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2012 |  |  | 3 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình | [6 empty] | 34/QĐTĐC-CAĐP ngày 08/ 02/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 39/QĐĐC-CAĐP, ngày 15/3/2021 của CAH Đan Phượng
62 | Công ty TNHH Kyung Bo Việt Nam | Tây Sơn | TT PHùng | Công ty TNHH Kyung Bo Việt Nam | 2040 | 6 | 12240 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2012 |  |  | 3 | [6 empty] | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình | [6 empty] | 20/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/ 01/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 38/QĐĐC-CAĐP, ngày 07/3/2021 của CAH Đan Phượng
63 | Công trình kinh doanh dịch vụ Karaoke trên diện tích đất thuộc sở hữu của ông Bùi Văn Thắng | Đồng Sậy - Trẫn Sau | TT PHùng | Bùi Văn Thắng | 131 | 17.5 | 2292.5 | 5 | 1 | 6.6 | 2021 |  |  | 4 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ | Ngăn cháy lan theo thang bộ chưa đảm bảo | Hệ thống báo cháy và cấp nước chưa đảm bảo | [6 empty] | 14/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/01/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 32/QĐĐC-CAĐP, ngày 07/3/2021 của CAH Đan Phượng
64 | Công trình kinh doanh dịch lưu trú khu Gò Mèo, phố Tây Sơn, Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội | Tây Sơn | TT PHùng | Nguyễn Văn Minh | 72 | 21 | 1512 | 7 | 0 | 8.2 | 2021 |  |  | 5 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ | Ngăn cháy lan theo thang bộ chưa đảm bảo | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình | [6 empty] | 33/QĐTĐC-CAĐP ngày 08/02/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 40/QĐĐC-CAĐP, ngày 15/3/2021 của CAH Đan Phượng
65 | Công trình có công năng nhà hàng ăn uống và nơi tổ chức sự kiện thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Tây Đô | Thụy Ứng | TT PHùng | Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Tây Đô | 600 | 21 | 12600 | 7 | 0 | 6.4 | 2020 |  |  | 5 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ | Ngăn cháy lan theo thang bộ chưa đảm bảo | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình | [6 empty] | 62/QĐTĐC-CAĐP ngày 09/4/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 68/QĐĐC-CAĐP, ngày 22/5/2021 của CAH Đan Phượng
66 | Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu – cơ sở Đan Phượng thuộc Chi nhánh Đan Phượng – Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo miền bắc | Tây Sơn | TT PHùng | Công ty cổ phần giáo dục và đào tạo miền bắc | 50 | 20 | 1000 | 6 | 0 | 4. 10 | 2021 |  |  | 5 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ | Ngăn cháy lan theo thang bộ chưa đảm bảo | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình | [6 empty] | 69/QĐTĐC-CAĐP, ngày 07/5/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 75/QĐĐC-CAĐP, ngày 10/6/2021 của CAH Đan Phượng
67 | Cửa hàng kinh doanh xăng thuộc Hộ gia đình ông Bùi Văn Ý | Phan Đình Phùng | TT PHùng | Bùi Văn Ý | 15 | 3.5 | 52.5 | 1 | 0 | 17. 10 | 2021 |  |  | 2 |  |  |  | Cây xăng mini bố trí trong nhà |  |  | Thiếu bình chữa cháy; chăn chiên | [6 empty] | 70/QĐTĐC-CAĐP, ngày 07/5/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 76/QĐĐC-CAĐP, ngày 10/6/2021 của CAH Đan Phượng
68 | Công trình nhà văn phòng cho thuê Số 135, phố Tây Sơn | Tây Sơn | TT PHùng | Phan Lý Thiết | 171 | 21 | 3591 | 7 | 0 | 2.1 | 2014 |  |  | 5 |  |  |  |  | Thiếu thang bộ | Ngăn cháy lan theo thang bộ chưa đảm bảo | Thiếu hệ thống báo cháy và hệ thống cấp nước trong và ngoài công trình | [6 empty] | 76/QĐTĐC-CAĐP, ngày 10/5/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 81/QĐĐC-CAĐP, ngày 11/6/2021 của CAH Đan Phượng
69 | Trường Tiểu học Tân Hội A | Tân Hội | Tân Hội | UBND huyện Đan Phượng | 1120 | 10 | 11200 | 3 | 0 | 4.2 | 2013 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy vách tường; 'Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đènc chiếu sáng sự cố
70 | Trường Tiểu học Tân Hội B | Tân Hội | Tân Hội | UBND huyện Đan Phượng | 1120 | 10 | 11200 | 3 | 0 | 4.2 | 2012 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy vách tường; 'Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đènc chiếu sáng sự cố
71 | Công ty TNHH Hà Đông | Tân Hội | Tân Hội | Công ty TNHH Hà Đông | 1200 | 6 | 7200 | 1 | 0 | 18.1 | 1999 | 1 |  | 5 | [5 empty] | Ngăn cháy lan từ xưởng lên văn phòng qua cầu thang bộ không có vách ngăn cháy | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy vách tường; hệ thống chữa cháy tự động; hệ thống thông gió hút khói | [6 empty] | số 01/QĐTĐC-CAĐP ngày 26/01/2021 của CAH Đan Phượng |  | số 02/QĐ ĐC-CAĐP ngày 24/02/2021 của CAH Đan Phượng
72 | Công ty TNHH Hà Đông Việt Nam | Tân Hội | Tân Hội | Công ty TNHH Hà Đông Việt Nam | 1200 | 8 | 9600 | 1 | 0 | 18.1 | 1999 | 1 |  | 4 | [5 empty] | Ngăn cháy lan từ xưởng lên văn phòng qua cầu thang bộ không có vách ngăn cháy | chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy tự động; hệ thống thông gió hút khói | [6 empty] | số 02/QĐTĐC-CAĐP ngày 26/01/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 01/QĐĐC-CAĐP ngày 24/2/2021 của CAH Đan Phượng
73 | Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An | Tân Hội | Tân Hội | Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tây An | 1300 | 15 | 19500 | 5 | 0 | 4.8 | 2018 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường; 'Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
74 | Trường Mầm Non xã Tân Hội | Tân Hội | Tân Hội | UBND huyện Đan Phượng | 1000 | 9 | 1900 | 3 | 0 | 4.1 | 2010 |  |  | 3 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường; 'Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đènc chiếu sáng sự cố
75 | Công ty CP ĐT và PT Công nghệ Trường Sơn | Tân Hội | Tân Hội | Công ty CP ĐT và PT Công nghệ Trường Sơn | 3000 | 7 | 21000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2018 |  |  | 5 |  |  |  |  | Bố trí không đủ số lượng | bố trí hàng hóa không đảm bảo ngăn cháy | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động; |  | 1 | khoản 2 điều 36 | số 155/QĐ-XPVPHC ngày 13/6/2019 của Công an huyện Đan Phượng | 1.500.000đ
76 | Công ty cổ phần AET-CP Nhật Bản | Tân Hội | Tân Hội | Công ty cổ phần đầu tư South Thăng Long | 1100 | 7 | 7700 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2018 |  |  | 4 |  |  |  |  | Trên đường lối thoát nạn bố trí dạng cửa trượt, đẩy ngang | Ngăn cháy giữa khu vực văn phòng và sản xuất không đảm bảo | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy vách tường | [6 empty] | số 68/QĐTĐC-CAĐP ngày 06/5/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 74/QĐĐC-CAĐP ngày 05/6/2021 của CAH Đan Phượng
77 | Công ty TNHH Điện cơ An Phát | Tân Hội | Tân Hội | Công ty cổ phần đầu tư South Thăng Long | 1200 | 6 | 7200 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2019 |  |  | 4 |  |  |  |  | Trên đường lối thoát nạn bố trí dạng cửa trượt, đẩy ngang | 'Ngăn cháy giữa khu vực văn phòng và sản xuất không đảm bảo | chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động | [6 empty] | số 28/QĐTĐC- UBND ngày 06/1/2021 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số 735/QĐĐC-UBND ngày 04/2/2021 của UBND huyện Đan Phượng
78 | Công ty TNHH Aluben Việt Nam | Tân Hội | Tân Hội | Công ty cổ phần đầu tư South Thăng Long | 3000 | 6 | 18000 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2019 |  | số 658/TD-PCCC-P3 ngày 22/6/2018 Cảnh sát PCCC Hà Nội | 2 |  |  |  |  | Trên đường lối thoát nạn bố trí dạng cửa trượt, đẩy ngang |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động | [6 empty] | số 09/QĐ ĐC-CAĐP ngày 28/01/2021của CAH Đan Phượng |  | số 12/QĐ ĐC-CAĐP ngày 26/2/2021của CAH Đan Phượng
79 | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Quốc tế Val | Tân Hội | Tân Hội | Công ty cổ phần đầu tư South Thăng Long | 1100 | 7 | 7700 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2019 |  |  | 5 |  |  |  |  | Cửa thoát nạn là dạng cửa trượt | ngăn cháy giữa văn phòng và kho không đảm bảo ngăn cháy lan | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; Chưa trang bị hệ thống chữa cháy vách tường; chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động; | [6 empty] | Số 60/QĐTĐC-CAĐP ngày 06/5/2021của CAH Đan Phượng |  | số 66/QĐ ĐC-CAĐP ngày 07/5/2021của CAH Đan Phượng
80 | Công ty cổ phần kính An Phát | Cụm 13 | Tân Hội | Công ty cổ phần kính An Phát | 1200 | 6 | 7200 | 1 | 0 |  | 2017 |  |  | 4 |  |  |  |  | Cửa thoát nạn là dạng cửa trượt | Ngăn cháy với xưởng bên cạnh bằng tường gạch lửng quây tôn | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy vách tường |  | 1 | khoản 2 điều 36 | số 108/QĐ-XPVPHC ngày 17/6/2019 của Công an huyện Đan Phượng | 1.500.000đ |  | số 59/QĐTĐC-CAĐP ngày 07/5/2021 |  | số 65/QĐ ĐC-CAĐP ngày 07/5/2021
81 | Trường mầm non Thọ An | Thọ An | Thọ An | UBND xã Thọ An | 1113 420 140 | 7 7 3.5 | 2226 2940 490 | 2 2 1 | 0 | 4.1 | 2009 |  |  | 2 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường
82 | Trường Tiểu học Thọ An | Thọ An | Thọ An | UBND huyện Đan Phượng | 970 950 | 10.5 10.5 | 10185 9975 | 3 3 | 0 | 4.2 | 2009 |  |  | 2 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; 'Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
83 | Trường THCS Thọ An (cũ) | Thọ An | Thọ An | UBND huyện Đan Phượng | 221 603 450 | 10.8 10.8 13 | 2386 6512 5850 | 3 3 2 | 0 | 4.3 | 2009 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường
84 | Trường THCS Song Phượng | Thu Quế | Song Phượng | UBND huyện | 270 615 550 | 10.5 10.5 7.2 | 2835 6457.5 3960 | 3 3 2 | 0 | 4.3 | 2007 |  |  | 5 |  |  |  |  | Thiếu thang thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
85 | Trường tiểu học Song Phượng | Thu Quế | Song Phượng | UBND huyện | 500 200 200 200 220 | 10.5 7 7 7 7 | 5250 1400 1400 1400 1540 | 3 2 2 2 2 | 0 | 4.2 | 2009 |  |  | 5 |  |  |  |  | Thiếu thang thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
86 | Công ty TNHH Lê Hào | La Thạch | Phương Đình | Công ty TNHH Lê Hào | 105 500 600 700 | 3 8 8 8 | 315 4000 4800 5600 | 1 1 1 1 | 0 | 18.4.3 | 2011 |  |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường | [6 empty] | 22/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/01/2021 của CAH Đan Phượng |  | 13/QĐĐC-CAĐP ngày 27/02/2021 của CAH Đan Phượng
87 | Trường mầm non Phương Đình (Cũ) | Cổ Thượng La Thạch Địch Trung | Phương Đình | UBND huyện Đan Phượng | 350 500 1200 | 7 7 7 | 2450 3500 8400 | 2 2 2 | 0 | 4.1 | 2011 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường;Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
88 | Trường Tiểu học Phương Đình A |  | Phương Đình | UBND huyện Đan Phượng | 500 331 405 70 | 10.5 7 7 4 | 5250 2317 2835 280 | 3 2 2 1 | 0 | 4.2 | 2005 |  | 255/TD-PCCC-Đ5 ngày 08/7/2019 xây mới nhà thể chất | 5 |  |  |  |  | thiếu thang thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
89 | Trường THCS Phương Đình | La Thạch | Phương Đình | UBND huyện Đan Phượng | 518.4 480 445 470 212.5 | 8 7.6 7.5 12 3.5 | 4147 3648 3337 5640 743 | 2 2 2 1 1 | 0 | 4.3 | 2001 |  |  | 5 |  |  |  |  | thiếu thang thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
90 | Công ty Cổ phần Gạch Thạch bàn Đan Phượng | La Thạch | Phương Đình | Công ty Cổ phần Gạch Thạch bàn Đan Phượng | 350 250 400 400 4120 | 7 6 7 7 10 | 2450 1500 2800 2800 41200 | 2 1 1 2 1 | 0 | 18.4.4 | 2002 |  | Số 219/TD-PCCC-P3 ngày 27/3/2017 | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường
91 | Công ty Cổ phần ĐT PTNN CNC Toàn Cầu |  | Phương Đình | Công ty Cổ phần ĐT PTNN CNC Toàn Cầu | 500 400 2000 400 | 9.5 6 10 9.5 | 4750 2400 20000 3800 | 3 1 2 3 | 0 | 2.1 | 2017 |  |  |  | Xây dựng trên đất nông nghiệp
92 | Công ty TNHH Dương Đông | La Thạch | Phương Đình | Nguyễn Trọng Liệu | 120 180 90 450 540 450 930 | 3.5 3.5 3.5 5 5 7 6.5 | 420 630 315 2250 2700 3150 6045 | 1 1 1 1 1 1 1 | 0 | 2.1 | 2012 |  |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường
93 | Công ty TNHH chế biến sản xuất thực phẩm Thủy Khôi | La Thạch | Phương Đình | Nguyễn Thị Duyên - Giám đốc | 2000 100 | 10 10 | 20000 1000 | 1 3 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  | Số 219/TD-PCCC-P3 ngày 27/3/2017 | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường | [6 empty] | 10/QĐTĐC-CAĐP ngày 28/01/2021 của CAH Đan Phượng |  | 09/QĐĐC-CAĐP ngày 26/02/2021 của CAH Đan Phượng
94 | Công ty TNHH thương mại và công nghệ An Nam | La Thạch | Phương Đình | Công ty TNHH thương mại và công nghệ An Nam | 680 324 | 5.5 7 | 3740 2268 | 1 1 | 0 | 18.4.3 | 2016 |  |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường | [6 empty] | 45/QĐTĐC-CAĐP ngày 07/03/2021của CAH Đan Phượng |  | 49/QĐĐC-CAĐP ngày 06/04/2021của CAH Đan Phượng
95 | Công ty TNHH Một thành viên máy xây dựng Matec | Địch Thượng | Phương Đình | Công ty TNHH Một thành viên máy xây dựng Matec | 400 400 400 200 160 | 5.5 7 7 4.5 3.5 | 2200 2800 2800 900 560 | 1 1 1 1 1 | 0 | 20.2 | 2015 |  |  | 2 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước vách tường | [6 empty] | 42/QĐTĐC-CAĐP ngày 05/03/2021 của CAH Đan Phượng |  | 45/QĐĐC-CAĐP ngày 04/04/2021của CAH Đan Phượng
96 | Công ty TNHH Fine Mold Việt Nam | La Thạch | Phương Đình | Công ty TNHH Fine Mold Việt Nam | 930 | 6.5 | 6045 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2017 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước vách tường | [6 empty] | 38/QĐTĐC-CAĐP ngày 04/03/2021 của CAH Đan Phượng |  | 44/QĐĐC-CAĐP ngày 03/04/2021của CAH Đan Phượng
97 | Kho hàng điện máy xanh | La Thạch | Phương Đình | Chi nhánh Công ty Cổ phần thế giới di động | 2067 856 | 10 10 | 20670 8560 | 1 1 | 0 | 20.2 | 2020 |  | Số 219/TD-PCCC-P3 ngày 27/3/2017 | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường | [6 empty] | 55/QĐTĐC-CAĐP ngày 20/3/0201 của CAH Đan Phượng |  | 61/QĐĐC-CAĐP ngày 19/4/0201 của CAH Đan Phượng
98 | Nhà Xưởng sản xuất | Thọ Xuân | Thọ Xuân | Công ty cổ phần may xuất khẩu Vĩnh Thịnh | Công trình 1: 500m2; công trình 2: 250 m2; công trình 3: 120 m2 | 6 | 5220 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2010 |  |  | 8 |  | Đường giao thông không đảm bảo chiều rộng 3,5m | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | Quyết định tạm đình chỉ số 7214 ngày 11/9/2020 do UBND huyện Đan Phượng ban hành |  | Số 7808/QĐĐC-UBND09h00 ngày 17/10/2020 của UBND huyện Đan Phượng
99 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty CP XDTM sản xuất và dạy nghề Tân Tiến | Công trình 1: 200m2; công trình 2: 40m2; công trình 3: 200m2; công trình 4: 100m2; công trình 5: 700m2; công trình 6: 1200m2 | 8 | 19520 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2013 |  |  | 7 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà. - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 77/QĐTĐC-CAĐP ngày 11/5/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 87/QĐĐC-CADP ngày 10/6/2021 của CAH Đan Phượng
100 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Chi nhánh Công ty cổ phần chế tạo biến thế điện lực Hà Nội | Công trình 1: 3080 m2; công trình 2: 1400 m2; công trình 3: 250m2; công trình 4: 200m2 | 8 | 39440 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  |  | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 12/QĐTĐC-CAĐP ngày 28/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 10/QĐĐC-CAĐP ngày 26/2/2021 của Công an huyện Đam Phượng
101 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty TNHH vật liệu chịu lửa Việt Nam | công trình 1: 1480m2; công trình 2: 175 m2; công trình 3: 300m2 | 8 | 15640 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2014 |  |  | 7 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà, ngoài nhà. - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 21/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 19/QĐĐC-CAĐP ngày 28/2/2021 của CAH Đan Phượng
102 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội | công trình 1: 800m2; công trình 2: 600m2 | 8 | 11200 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2013 |  |  | 6 | [5 empty] | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | Quyết định số: 03/QĐTĐC-CAĐP ngày 26/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 03/QĐĐC-CAĐP ngày 25/2/2021 của Công an huyện Đan Phượng
103 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty Cổ phần Bảo Hà | Quy mô công trình: 2200m2; | 8 | 17600 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2018 |  |  | 6 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | Quyết định số: 23/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/01/2021của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 16/QĐĐC-CAĐP ngày 27/2/2021 của Công an huyện Đan Phượng
104 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty TNHH giấy và thiết bị công nghiệp BCK | Tính chất; giấy công nghiệp;Công trình 1: 150m2; Công trình 2: 700 m2; Công trình 3: 800m2; Công trình 4: 350m2; công trình 5: 80m2 | 8 | 16640 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2007 |  |  | 7 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Hệ thống cấp nước ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 04/QĐTĐC-CAĐP ngày 26/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 04/QĐĐC-CAĐP ngày 25/2/2021 của Công an huyện Đan Phượng
105 | Nhà Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty TNHH Trung Sơn Việt Nam | Công trình 1: 760 m2; công trình 2; 760 m2 | 8 | 12160 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2015 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Hệ thống cấp nước ngoài nhà. - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 11/QĐTĐC-CAĐP ngày 28/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 08/QĐĐC-CAĐP ngày 26/2/2021của Công an huyện Đan Phượng
106 | Nhà Xưởng sản xuất | Thọ Xuân | Đan Phượng | HKD Dương Sơn Tùng | Tính chất:; Sản xuất tủ sắt; Công trình 1: 50m2; công trình 2: 400m2; Công trình 3: 800m2; Công trình 4: 1700 m2; | 8 | 23600 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2011 |  |  | 5 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  | Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 48/QĐTĐC-CAĐP ngày 11/3/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | Số 54/QĐĐC-CAĐP ngày 12/4/2021 của Công an huyện Đan Phượng
107 | Trường Mầm non Liên Hồng | Liên Hồng | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | Điểm trường 1 : công trình 1; 232 m2; công trình 2; 1260m2; công trình 3: 100m2; công trình 4; 160m2; Điểm trường 2: công trình 1: 318 m2; | 12 | 22680 | 3 | 0 | 4.1 | 2010 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
108 | Trường Tiểu học Liên Hồng | Liên Hồng | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | Công trình 1: 272m2; công trình 2; 300m2; công trình 3: 200m2 | 12 | 13000 | 3 | 0 | 4.2 | 1997 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
109 | Trường THCS Liên Hồng | Liên Hồng | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | Công trình 1: 540m2; công trình 2: 750m2; công trình 3: 800m2; công trình 4; 490 m2; | 12 | 24000 | 3 | 0 | 4.3 | 2005 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
110 | Trường Mầm non Thọ Xuân | Thọ Xuân | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | Công trình 1: 340 m2; công trình 2; 700m2 | 8 | 12000 | 2 | 0 | 4.1 | 2017 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
111 | Trường Tiểu học Thọ Xuân | Thọ Xuân | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | Công trinh 1: 552 m2; công trình 2: 490 m2; công trình 3: 600m2; | 12 | 22400 | 3 | 0 | 4.2 | 2007 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà
112 | Trường THCS Thọ Xuân | Thọ Xuân | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | ; Công trình 1: 235 m2; công trình 2: 213 m2; công trình 3: 151 m2; | 12 | 17500 | 3 | 0 | 4.3 | 2017 |  |  | 2 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
113 | Trường Mầm non Đan Phượng | Đan Phượng | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | công trình 1: 420 m2; công trình 2: 640 m2; công trình 3: 420 m2; 170m2; công trình 4; 100 m2 | 12 | 18000 | 3 | 0 | 4.1 | 2009 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
114 | Trường Tiểu học Đan Phượng | Đan Phượng | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | công triình 1: 305 m2; công trình 2; 425 m2; công trình 3: 661 m2; công trình 4; 664 m2; công trình 5: 384 m2; công trình 6: 140 m2; | 12 | 24000 | 3 | 0 | 4.2 | 2009 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
115 | Trường THCS Đan Phượng | Đan Phượng | Đan Phượng | UBND huyện Đan Phượng | công trình 1: 638 m2;; Công trình 2: 700m2; Công trình 3: 700m2; công trình 4: 250 m2; Công trình 5: 825 m2 | 12 | 18500 | 3 | 0 | 4.3 | 2007 |  |  | 4 | [6 empty] | - Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
116 | Xưởng sản xuất số 1, số 2, só 3, khu vực nhà xưởng hiện cho công ty cổ phần Tràng Tiền 35 thuê | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty TNHH Nam Liên | 7315 m2 | 10 | 73150 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2005 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống hút khói | [6 empty] | 50/QĐTĐC-CAĐP ngày 13/3/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 55/QĐĐC-CA ĐP ngày 12/4/2021 củ CAH Đan Phượng
117 | Các hạng mục công trình công nghiệp thuộc xí nghiệp vật liệu xây dựng Kim Phương | Đan Phượng | Đan Phượng | Xí nghiệp vật liệu xây dựng Kim Phương | 3053 m2 | 8 | 24.424 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2003 |  |  | 7 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  | chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dãn thoát nạn |  | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 41/QĐTĐC-CAĐP ngày 05/3/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 48/QĐĐC-CA ĐP ngày 05/4/2021 của CAH Đan Phượng
118 | Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty cổ phần công nghiệp Bảo Minh Châu | 1200m2 | 9 | 10800 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2015 |  |  | 6 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  |  | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói | [6 empty] | 25/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 14/QĐĐC-CA ĐP ngày 27/2/2021 của CAH Đan Phượng
119 | Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty Cổ phần Đúc CNC Việt Nam | 800m2 | 8 | 6400 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2018 |  |  | 8 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố | [6 empty] | 49/QĐTĐC-CAĐP ngày 11/3/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 58/QĐĐC-CA ĐP ngày 12/4/2021 của CAH Đan Phượng
120 | Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty TNHH T&T Plus Vina | 1050 m2 | 8 | 8400 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  |  | 9 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố | [6 empty] | 54/QĐTĐC-CAĐP ngày 19/3/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 59/QĐĐC-CA ĐP ngày 16/4/2021 của CAH Đan Phượng
121 | Xưởng sản xuất | Đan Phượng | Đan Phượng | Công ty cổ phần nhựa Nhiệt Đới | 1200m2 | 10 | 12000 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2015 |  |  | 9 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là khung thép mái tôn |  |  | Bố trí kho chứa hàng trong nhà xưởng không đảm bảo ngăn cháy | - Chưa trang bị hệ thống chữa cháy tự động. Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà - Chưa trang bị hệ thống hút khói;Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố | [6 empty] | 24/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/01/2021 của Công an huyện Đan Phượng |  | QĐ số 15/QĐĐC-CA ĐP ngày 27/2/2021 của CAH Đan Phượng
122 | Công trình kinh doanh dịch vụ lưu trú | Đan Phượng | Đan Phượng | HKD Tạ Thị Thu Hương | 90 m2 | 24,5 | 2250 | 7 | 0 |  | 2021 |  |  | 4 |  |  |  |  | Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn |  | - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà | [6 empty] | Số 88/QĐTĐC-CAĐP của CAH Đan Phượng ngày 28/6/2021 |  | Số 94/QĐĐC-CAĐP của CAH Đan Phượng ngày 28/7/2021
123 | Công trình kinh doanh dịch vụ lưu trú | Đan Phượng | Đan Phượng | HKD Nguyễn Quý Phái | 100 m2 | 28 | 2800 | 8 | 0 |  | 2021 |  |  | 4 |  |  |  |  | Không đảm bảo số lượng lối thoát nạn |  | - Chưa trang bị Hệ thống báo cháy tự động. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà ngoài nhà | [6 empty] | QĐTĐC số:90/QĐTĐC-CAĐP ngày 06/7/2021 của CAH Đan Phượng
124 | Trưởng Tiểu học Đồng Tháp | Bãi Thụy | Đồng Tháp | UBND huyện Đan Phượng | 4790 | 7 | 33530 | 2 | 0 | 4.2 | 2019 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường;Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
125 | Viện Công nghệ xạ hiếm (CS2) | Bãi Thụy | Đồng Tháp | Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam | 7350 | 4 | 29400 | 1 | 0 | 2 | 2006 | 1 |  | 2 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường
126 | Công ty cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Tạ Đăng Thụ | 800 | 7 | 5600 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 27/QĐTĐC-UBND ngày 06/1/2021 của UBND huyện Đan Phượng; |  | số 739/QĐĐC-UBND ngày 04/2/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng;
127 | Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Gia Linh. | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Chu Thị Lệ Thủy | 1111 | 8 | 8888 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2019 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 26/QĐTĐC-UBND ngày 06/1/2021 của UBND huyện Đan Phượng; |  | Số 738/QĐĐC-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện
128 | thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại KL Vina. | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Khuất Thị Lượng | 700 | 6 | 4200 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Không đảm bảo số lối thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 17/QĐTĐC-UBND ngày 06/1/2021 của UBND huyện Đan Phượng; |  | Số 740/QĐĐC-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện
129 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng Bách. | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Phạm Thị Vân Khanh | 1250 | 6 | 7500 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2020 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 06/QĐTĐC-CAĐP ngày 27/1/2021 của Công an huyện Đan Phượng; |  | Số 05/QĐĐC-CAĐP ngày 25/02/2021 của CAH Đan Phượng
130 | Công ty TNHH XNK và chế biến gỗ Hợp Thịnh | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Cao Chiến Thắng | 2600 | 8 | 20800 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 07/QĐTĐC-CAĐP ngày 27/1/2021 của Công an huyện Đan Phượng; |  | Số 06/QĐĐC-CAĐP ngày 25/02/2021 của CAH Đan Phượng
131 | Công ty TNHH hóa dược phẩm Hồng Thái | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Nguyễn Hồng Thái | 1800 | 8 | 14400 | 1 | 0 | 20.2 | 2020 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 08/QĐTĐC-CAĐP ngày 27/1/2021 của Công an huyện Đan Phượng; |  | Số 07/QĐĐC-CAĐP ngày 25/02/2021 của CAH Đan Phượng
132 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại VP8 Thành Đạt | Điểm Công nghiệp Sông Cùng | Đồng Tháp | Wei Qizhu | 3437 | 8 | 27496 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2017 |  |  | 3 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | số 26/QĐTĐC-CAĐP ngày 29/1/2021 của Công an huyện Đan Phượng; |  | Số 18/QĐĐC-CAĐP ngày 27/02/2021 của CAH Đan Phượng
133 | Cửa hàng xăng Thế Mạnh thuộc Công ty TNHH xăng dầu Thế Mạnh | Đại Thần | Đồng Tháp | Nguyễn Thế Mạnh | 40 | 4 | 160 | 1 | 0 | 17.1 | 2016 |  |  | 1 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn | [9 empty] | Số 05/QĐTTĐC-PS13 ngày 28/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số 70/QĐĐC-PS13 ngày 11/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng
134 | Cửa hàng xăng dầu Toàn Lợi thuộc Công ty TNHH thương mại xăng dầu Toàn Lợi | Thọ Vực | Đồng Tháp | Trần Hữu Lợi | 30 | 4 | 120 | 1 | 0 | 17.1 | 2016 |  |  | 1 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn | [9 empty] | Số 03/QĐTTĐC-PS13 ngày 28/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng |  | Số 69/QĐĐC-PS13 ngày 11/10/2016 của UBND huyện Đan Phượng
135 | Trường mầm non Trung Châu | Thôn 9 | Trung Châu | UBND huyện Đan Phượng | 1580 | 7 | 13400 | 2,3 | 0 | 4.1 | 2012 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
136 | Trường tiểu học Trung Châu A | Thôn 4 | Trung Châu | UBND huyện Đan Phượng | 1050 | 7 | 7350 | 2 | 0 | 4.2 | 2002 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tườngKhông trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
137 | Trường tiểu học Trung Châu B | Thôn 7 | Trung Châu | UBND huyện Đan Phượng | 878 | 7 | 6146 | 2 | 0 | 4.2 | 2001 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
138 | Trường THCS Trung Châu | Thôn 4 | Trung Châu | UBND huyện Đan Phượng | 950 | 7 | 6650 | 2 | 0 | 4.3 | 2005 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
139 | Công ty TNHH xây dựng và vật liệu mới Hoàng Thành | Thôn 10 | Trung Châu | Hoàng Kim Tích | 1450 | 6 | 8700 | 1 | 0 | 18.4.4 | 2021 |  |  | 4 |  |  | Mặt xây dựng sát đường ranh giới khu đất là tường gạch thưng tôn |  | Thiếu 01 lối thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường | [5 empty] | 73/QĐTĐC-CAĐP ngày 10/05/2021 của CAH Đan Phượng |  | Số 77/QĐĐC -CAĐP ngày 11/6/2021 của CAH Đan Phượng
140 | Trường mầm non Liên Hà | Thôn Quý | Xã Liên Hà | UBND huyện Đan Phượng | 2300 | 7,2; 10,8 | 18000 | 2,3 | 0 | 4.1 | 2008 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
141 | Trường tiểu học Liên Hà | Thôn Quý | Xã Liên Hà | UBND huyện Đan Phượng | 1516 | 7,5; 11 | 14128 | 2,3 | 0 | 4.2 | 2008 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
142 | Trường THCS Liên Hà | Thôn Thượng | Xã Liên Hà | UBND huyện Đan Phượng | 1730 | 1;8;8 | 14128 | 1,2,3 | 0 | 4.3 | 2006 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
143 | Cửa hàng cấp xăng dầu nội bộ -Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại và vận tải Huy Minh | Cụm 3 | Liên Hà | Nguyễn Thế Định | 150 | 4 | 600 | 1 | 0 | 17.1 | 2020 |  |  | 1 |  |  | Không đảm bảo đối với công trình lân cận | [9 empty] | số 5316/QĐTĐC- UBND ngày 26/6/2020 |  | số 6066/QĐĐC- UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện Đan Phượng
144 | Trường Mầm non Tân Lập | Tân Lập | Tân Lập | UBND huyện Đan Phượng | 700 | 10 | 7000 | 3 | 0 | 4.1 | 2012 |  |  | 5 |  |  |  |  | Không đảm bảo 02 lối thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
145 | Trường Tiểu học Tân Lập A | Tân Lập | Tân Lập | UBND huyện Đan Phượng | 750 750 750 | 10 10 7 | 7500 7500 5250 | 3 3 2 | 0 | 4.2 | 2008 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
146 | Trường THCS Tân Lập | Tân Lập | Tân Lập | UBND huyện Đan Phượng | 600 800 | 10 7 | 6000 5600 |  | 0 | 4.2 | 2008 |  |  | 4 | [6 empty] | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
147 | Trường THPT Tân Lập | Tân Lập | Tân Lập | Sở GD&ĐT Hà Nội | 2000 | 7 | 14000 | 2 | 0 | 4.4 | 2001 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | Không đảm bảo 02 lối thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thốnghọng nước vách tường; Không trang bị đèn chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố
148 | Trường Cao đẳng CN&TM Hà Nội | Tân Lập | Tân Lập | Bộ LĐ TB và XH | 360 648 1224 426,6 428 | 15 5 4 15 15 | 5400 3240 4896 6399 6420 | 5 1 1 5 5 | 0 | 4.7 | 2007 |  | Số 84/TD-PCCC(07) ngày 28/8/2007, số 176/CNTD-PCCC ngày 19/4/2010 | 4 |  |  |  |  | thiếu thang thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, họng cấp nước chữa cháy trong nhà, đèn chiếu sang sự cố, chỉ dẫn thoát nạn
149 | Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây | Thôn Hạnh Đàn | Tân Lập | Công ty TNHH Hóa dệt Hà Tây | 2000 800 300 | 7 7 4 | 14000 5600 1200 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2007 |  | 140-08/TD-PCCC ngày 29/7/2008 | 8 |  | Đường giao thông gữa nhà gò và nhà may không đảm bảo chiều rộng thông thủy tối thiếu 3,5m | Khoảng cách giữa xưởng gò với khu vực phụ trợ kho hóa chất là 5 m không đảm bảo khoảng cách PCCC | Bố trí mặt bằng chung khu vực để hàng hóa cùng với khu vực sản xuất, khu vực phụ trợ | Cửa thoát nạn tại nhà xưởng dạng cửa trượt ngang | Không đảm bảo ngăn cháy lan giữa xưởng gò và khu vực phụ trợ | Chưa trang bị hệ thốngchữa cháy tự động, họng cấp nước chữa cháy trong nhà | Hệ thống điện tại khu vực kho hóa chất, nhà may chưa đảm bảo | 2 | Không trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo quy định (K5 Đ41) Làm vách ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy không đảm bảo yêu cầu theo quy định (K2 Đ37) | Số 3835/QĐ-XPVPHC ngày 14/5/2020 Số 186/QĐ-XPHC ngày 07/9/2020 | 47.000.000đ
150 | Xưởng dệt, Hợp tác xã dệt Tân Lập | Thôn Hạnh Đàn | Tân Lập | Hợp tác xã dệt Tân Lập | 1500 | 7 | 10500 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2003 |  |  | 5 |  | Chiều rộng thông thủy không đảm bảo tối thiểu 3,5m | Khoảng cách đến cơ sở liền kề là 3m không đảm bảo |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước vách tường | [6 empty] | 29/QĐTĐC-CAĐP ngày 01/2/2021 |  | 23/QĐĐC-CAĐP ngày 04/3/2021
151 | Khu cụm kho, nhà xưởng cho thuê | Số 84 đường 32 Tổ 1 KĐT Tân Tây Đô | Tân Lập | Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu | 8500 | 7 | 59500 | 1 | 0 | 18.4.3 | 2018 |  |  | 7 |  | Chiều rộng thông thủy không đảm bảo tối thiểu 3,5m | Cơ sở ngăn cách giữa các nhà xưởng bằng vách tôn, khoảng cách 0-3m không đảm bảo |  |  | Không đảm bảo ngăn cháy lan giữa các nhà xưởng | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong, ngoài nhà | [6 empty] | 27/QĐTĐC-CAĐP ngày 30/01/2021 |  | 20/QĐĐC-CAĐP ngày 02/3/2021
152 | Điểm TM DV Đầu Cầu | Cụm 5 | Tân Lập | UBND huyện Đan Phượng | 1170 | 7 | 8190 | 1 | 0 | 7.1 | 2013 |  |  | 7 |  | Chiều rộng thông thủy không đảm bảo tối thiểu 3,5m | Cơ sở ngăn cách giữa các ki-ốt bằng vách tôn, gỗ ép, khoảng cách không đảm bảo |  |  | Không đảm bảo ngăn cháy lan giữa các ki-ốt | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy trong, ngoài nhà | [6 empty] | 28/QĐTĐC-CAĐP ngày 30/01/2021 |  | 21/QĐĐC-CAĐP ngày 02/3/2021
153 | Công ty Cổ phần Kimura Việt Nam | Số 84 đường 32 Tổ 1 KĐT Tân Tây Đô | Tân Lập | UBND huyện Đan Phượng | 825 | 7 | 5775 | 1 | 0 | 20.2 | 2018 |  |  | 5 |  | Không có đường giao thông xung quanh nhà xưởng đảm bảo xe chữa cháy tiếp cận được |  |  | Nhà xưởng chỉ có 1 cửa cửa duy nhất không đảm bảo 02 lối thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước chữa cháy vách tường | [9 empty] | Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu đã đình chỉ hoạt động
154 | Công ty Cổ phần Jonux châu Á | Số 84 đường 32 Tổ 1 KĐT Tân Tây Đô | Tân Lập | Công ty Cổ phần Gạch Thạch bàn Đan Phượng | 1056 | 7 | 7392 | 1 | 0 | 20.2 | 2018 |  |  | 4 |  | Không có đường giao thông xung quanh nhà xưởng đảm bảo xe chữa cháy tiếp cận được |  |  |  |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước chữa cháy vách tường; | [9 empty] | Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu đã đình chỉ hoạt động
155 | Công ty TNHH TM Đồng Tâm | Số 84 đường 32 Tổ 1 KĐT Tân Tây Đô | Tân Lập | Công ty Cổ phần ĐT PTNN CNC Toàn Cầu | 1050 | 7 | 7105 | 1 | 0 | 20.2 | 2018 |  |  | 5 |  | Không có đường giao thông xung quanh nhà xưởng đảm bảo xe chữa cháy tiếp cận được |  |  | Nhà xưởng chỉ có 1 cửa cửa duy nhất không đảm bảo 02 lối thoát nạn |  | Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, họng nước chữa cháy vách tường | [9 empty] | Thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Minh Việt Toàn Cầu đã đình chỉ hoạt động